ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

  I. Dokumenty formalno-prawne
 II. Opis budowlany
III. Rysunki budowlane:
1.  Sytuacja								B-1099.1
2.  Rzut parteru 							B-1099.2
3.  Rzut I-go i II-go pietra						B-1099.3
4.  Rzut III-go piętra							B-1099.4
5.  Widoki drzwi							B-1099.5

IV. Instalacje elektryczne - opis
5.  Rzut parteru							B-1099.6
6.  Rzut I-go i II-go piętra						B-1099.7
7.  Rzut III-go piętra							B-1099.8		
8.	Załączniki

V. Aneks p.poż. - opis

O Ś W I A D C Z E N I E

	Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r “Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 207 z 2003r poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Biuro Projektowe “Energetyka” Sp. z o.o. oświadcza, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z umową i uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

OPIS  TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
	Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kozienicach przy ul. Głowaczowskiej 33. Inwestorem jest Urząd Miasta w Kozienicach.
	Wydzielenie klatki schodowej, zamknięcie jej drzwiami oraz wyposażenie jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu ma na celu dostosowanie długości dróg ewakuacyjnych do aktualnie obowiązujących przepisów - zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji nr PZ-0231/22/03 z dnia           19.09.2003r. wydanej przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej tj. zlikwidowanie zagrożenia życia ludzi.

2. Podstawa opracowania

- Umowa nr 1/09/65/04 z dn.08.09.2004r.        
- Decyzja Powiatowej Komendy Straży Pożarnej PZ-0231/22/03
- inwentaryzacja budynku do celów projektowych
- uzgodnienia szczegółowe
- Aneks p.poż.

3. Dane ogólne 

	Istniejący budynek szkoły 4-ro kondygnacyjny tj. średniowysoki, murowany z cegły, stropy i klatka schodowa żelbetowa, konstrukcja dachu drewniana. Na każdej kondygnacji pięter 4 sale lekcyjne i gabinet, klasy liczą do 30-tu uczniów.
	Zaprojektowano na każdej kondygnacji wydzielenie klatki schodowej ścianą o odporności pożarowej REI 60, zamknięcie jej drzwiami o odporności pożarowej EI 30 oraz zamontowanie w oknie ostatniej kondygnacji urządzeń oddymiających.
	Ze względu na ograniczenie długości dojścia na poziomej drodze ewakuacyjnej do 20.0m (odległość między najdalszymi drzwiami z sali lekcyjnej a wejściem do klatki) zaprojektowano zamknięcie klatki schodowej w istniejącym korytarzu. 
	Dla zmniejszenia skutków przewężenia korytarza w codziennej komunikacji przyjęto system utrzymujący szerokie drzwi w pozycji stale otwartej, zamykanych automatycznie po zadziałaniu systemu wykrywania dymu.
	Konsekwencją usytuowania ściany wydzielającej w korytarzu jest dodatkowo wymiana drzwi do sal lekcyjnych przy klatce schodowej na drzwi o odporności pożarowej EI 30 oraz zmiana kierunku otwierania drzwi sal lekcyjnych usytuowanych przy drzwiach ewakuacyjnych.
	Zachodzi też konieczność poszerzenia wyjściowych drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej na parterze do szerokości biegu klatki.

4. Obliczenie powierzchni oddymiania

Powierzchnia łączna wydzielonej klatki schodowej z częścią korytarza wynosi:
				Pow. = 30.50 m2 
Wymagana powierzchnia oddymiania: 	P od = 5% x 30.50 m2 = 1.53 m2
	Założono zamontowanie w oknie przy ustalonym podziale ramiakami siłowników do uchylania okien. Przyjęto siłownik łańcuchowy montowany na kwaterze okna o wysuwie min 370mm.
	Powierzchnia jednej kwatery po otwarciu:	0.55m x 2.07m = 1.14 m2
Powierzchnia czynna oddymiania dla jednej kwatery okna wynosi:
	P cz. = L x (H + B ) = 0.37 (2.07 + 0.55) = 0.37 x 2.62 = 0.97 m2
Ilość kwater okna pełniących funkcję klap dymowych:
	I = P od / P cz = 1.53 / 0.97 = 1.58        przyjęto 2 siłowniki

5. Roboty rozbiórkowe 

- demontaż krat w klatce na parterze i na schodach na strych
- poszerzenie otworu drzwiowego wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz
- demontaż okna ostatniej kondygnacji
- demontaż drzwi z ościeżnicami, zewnętrznych i do 3 sal lekcyjnych 
- demontaż skrzydeł drzwiowych
- wycięcie pasa płytek ceramicznych i parkietu pod projektowanymi ściankami wraz z podłożem pływającej podłogi
- skucie pasa tynku na ścianach i suficie na styku z projektowaną ścianką

6. Roboty budowlane

	Nadproże - stalowe otworu Lo=1.60 m składa się z belki stalowej z 2 ceowników 180 skręconych 4 śrubami M16.
   Podstemplować płytę spocznika schodów, wykonać bruzdy pod ceowniki, wywiercić otwory, założyć ceowniki i śruby, ściągnąć je nakrętkami, wyciąć otwór, stal zabezpieczyć antykorozyjnie. Belkę wyszpałdować, podwójnie osiatkować i otynkować tynkiem gr. 2cm.

	Ścianki działowe - wydzielające klatkę schodową do wysokości drzwi - z cegły ceramicznej pełnej gr. 12cm łączonej z istniejącą ścianą na kotwy.
   Powyżej drzwi ściana systemowa z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych na zagęszczonym ruszcie metalowym, ścianka o odporności ogniowej REI 60. 
   Styk z istniejącą ścianą wykonać jako szczelny, zgodnie z katalogiem technicznym rozwiązań szczegółowych. 
   Przejścia przez projektowane ścianki stalowych gałązek instalacji c.o. wykonać jako szczelne. 

	Okno - istniejące z profili pvc białe wymienić na nowe o takim samym podziale i z tych samych profili, z wykonaniem kwater uchylnych wg rysunku wraz z montażem siłowników.

	Drzwi - wejściowe do klatki aluminiowe, pełne, profil ciepły, kolor ciemno brązowy jak istniejące. Wymiana na nowy zestaw łącznie z ościeżnicą. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego skrzydła.
   Drzwi klatki schodowej - stalowe, pełne i z przeszkleniem, o odporności pożarowej EI 30, malowane dodatkowo farbą proszkową w kolorze jasnoszarym, opis szczegółowy na rysunkach i w specyfikacji.
   Drzwi do sal lekcyjnych - istniejące drewniane płycinowe malowane olejno, ościeżnica drewniana, skrzydła do przełożenia z demontażu. Na ościeżnicy zmiana zawiasów i kieszeni zamka. 
   Po wykonaniu robót stolarskich malowanie skrzydeł drzwiowych i ościeżnicy farbą olejną.

	Tynki - zewnętrzne po wykonaniu nadproża - uzupełnić od zewnątrz styropian i tynk na siatce stosując tę samą kolorystykę i materiały jak istniejące na ścianach.
   Tynki wewnętrzne na istniejących ścianach po wykonaniu robót do uzupełniania jako tynk cem.-wap. kat. III.
   Na nowej ściance z cegły tynk gipsowy z gotowych mieszanek pocieniony by tworzył jedną płaszczyznę z górną ścianką g-k.

	Malowanie - nowych ścianek oraz uzupełnienie malowania po przekuciach instalacyjnych farbą emulsyjną na biało.
   Uzupełnić malowanie lamperii olejnej na ściance działowej z cegły. kolor jasnoszary zbliżony do istniejącej, wysokość ~1.50m.

	Podłogi - po wykonaniu ścianek uzupełnić cokół z płytek ceramicznych na ściance na parterze oraz drewniane listwy przypodłogowe na ściankach pięter.

	Kraty - po zdemontowaniu kraty na schodach na strych przenieść ją niżej i ponownie zamontować dla ochrony okna z siłownikami przed ewentualną manipulacją ze strony młodzieży.

7. Uwagi dodatkowe

	Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny zgodności i stosowne dopuszczenia (zgodnie z wymogami prawa budowlanego). 
	Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, “Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
	Podczas realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zapewnić urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odzież ochronną dla personelu oraz zapewnić bezpieczeństwo publiczne.
	Podane na rysunkach wymiary są stałe pod względem liczbowym, a nie rysunkowym.

                                                                                         opracowała:

IV Instalacje elektryczne.

1.	Instalacja oddymiania klatki schodowej.
W celu odprowadzenia dymu i ciepła w przypadku pożaru wewnątrz budynku zaprojektowano system oddymania w oparciu o wyroby dostarczane przez firmę MERCOR.
W skład systemu wchodzi:
-	centrala systemu oddymiania np. typu MCR0204
-	czujki dymowe np. TUP-37 lub DOR-35 (POLON-ALFA)
-	siłownik łańcuchowy typu MCR L w które należy wyposażyć okna,
-	przycisk przewietrzania.
Centrala MCR0204 jest urządzeniem sterującym i służy do uruchamiania  urządzeń elektrycznych (siłowniki łacuchowe) na podstawie sygnału alarmowego z czujek optycznych dymu. Zaprojektowano na każdej kondygnacji czujki,.  Centrala jest zasilana napięciem 230 VAC z piętrowej rozdzielnicy przewodem YDY3x1,5. Napięcie robocze na wyjściach z centrali 24V=. Centrala wyposażona jest w akumulatory pozwalające na pracę systemu przez 72 godziny po zaniku napięcia sieciowego.
Do zasilania siłowników łańcuchowych stosowa kabel HLGs2x1,5, pozostałe kable typu YnTKSY1x2x0,8.
Central posiada optyczną sygnalizację stanu jej pracy na płycie czołowej.

2.	Układ sterowania automatyką drzwiową.
Z uwagi na charakter budynku (szkoła z dużą ilością przemieszczających się uczniów) zaprojektowano system sterowania automatyką drzwiową w oparciu o wyroby firmy MARCOR. Drzwi przeciwpożarowe utrzymywane są przez trzymacze w stanie otwartym. W przypadku pożaru impuls z czujki dymowej centrala odcina zasilanie trzymaczy i samozamykacze zamontowane w drzwiach powodują zamknięcie drzwi.
Zastosowano jedną centralę umieszczoną na parterze budynku.
W skład systemu wchodzi:
-	centrala sterująca,
-	czujki optyczne np. typ DOR85, TUP37 (POLON-ALFA),
-	elektromagnetyczne trzymacze drzwiowe typ  MCR TE100,
-	przycisk zwalniający trzymacze, na każdej kondygnacji,
-	ręczny otrzegacz pożarowy np. ROP.
Centrala jest zasilana napięciem 230 VAC z piętrowej rozdzielnicy przewodem YDY3x1,5. Napięcie robocze na wyjściach z centrali 24V=. Centrala wyposażona jest w akumulatory pozwalające na pracę systemu przez 72 godziny po zaniku napięcia sieciowego.
Przewody do zasilanie elementów układu –YnTKSY1x2x0,8.

3. Uwagi ogólne.
1.	Przewody  w ciągach poziomych prowadzić w listwach instalacyjnych LN1715.
2.	Przewody w ciągach pionowych prowadzić w listwach LN4025.
3.	Przewody linii dozorowych należy prowadzić w odległości min. 0,3 m od przewodów instalacji elektrycznych
4.	Ręczne ostrzegacze pożarowe, przycisk przewietrzania, przycisk zwalniający trzymanie drzwi montować na ścianach na wysokości 1,4 m
5.	Czujki należy mocować w odległości min. 0,5 m od ścian, podciągów, opraw oświetleniowych, itp.
6.	Zastosowane w projekcie centrale oraz urządzenia posiadają certfikat zgodności CNBOB 

opracowała: