Instrukcja

współpracy służby energetycznej stacji uzdatniania wody w Janowie gmina Kozienice z Rejonową Dyspozycją Mocy Zakładu Energetycznego w Kozienicach.

Instrukcję Opracował:

mgr inż. Przemysław Sobieski

nr upr.  MAZ/0418/POOE/05

Warszawa

Instrukcja współpracy służby energetycznej stacji uzdatniania wody w Janowie gmina Kozienice z Rejonową Dyspozycją Mocy Zakładu Energetycznego w Kozienicach.

# Cel instrukcji

Celem niniejszej jest określenie obowiązków postępowania, podział kompetencji i współpraca osób przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w stacji uzdatniania wody i agregatu prądotwórczego z Rejonową Dyspozycją Mocy Zakładu Energetycznego Kozienice, przy prowadzeniu ruchu w warunkach normalnych i awaryjnych.

# Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja przeznaczona jest dla:

  - służb eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody w Janowie gmina Kozienice

  - dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Mocy Zakładu Energetycznego Kozienice

  - personelu ruchowego Rejonowego Zakładu Energetycznego w Kozienicach

# Opis układu zasilania

Podstawowe zasilanie w energię elektryczną urządzeń elektrycznych stacji uzdatniania wody będzie realizowane linią kablową YAKY 4x120 mm2 z istniejącej stacji transformatorowej „Janów Suszarnia”, która zlokalizowana jest w pobliżu zasilanego obiektu.

Złącze kablowe, wraz z układem pomiarowym, typu ZKP-3L (ZPUE Włoszczowa) zlokalizowane będzie przy budynku stacji transformatorowej. W budynku stacji uzdatniania wody – w pomieszczeniu obsługi – przewiduje się rozdzielnię główną RG typu URBO-95RZ (Elektromontaż Rzeszów).

W związku z brakiem możliwości zasilania rezerwowego z sieci RZE Kozienice przewidziano zainstalowanie w budynku stacji uzdatniania wody agregatu prądotwórczego GI 115E (EPS System Chrzanów) przystosowanego do pracy awaryjnej ciągłej wyposażonego w panel automatycznego starowania oraz układ samoczynnego załączenia rezerwy SZR.

Dane agregatu prądotwórczego:

- producent: EPS System Chrzanów

- typ: GI 115E

- moc pozorna: 115

- moc czynna: 92

- napięcie znamionowe: 400/230V

- częstotliwość 50Hz

- cos fi = 0,8

# Rezerwowanie odbiorów

Zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego urządzeń elektrycznych stacji uzdatniania wody zaprojektowano poprzez zastosowanie układu samoczynnego załączenia rezerwy A60SZR4P dostarczonego przez producenta generatora firmę ESP System Chrzanów. Proponowany układ wyposażony jest w blokadę zapobiegającą przed przedostaniem się napięcia z agregatu prądotwórczego na urządzenia elektryczne będące w eksploatacji Zakładu Energetycznego.

# Zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy wraz z urządzeniami automatyki SZR zostanie ustawiony w wydzielonym pomieszczeniu stacji uzdatniania wody.

W przypadku zaniku napięcia zasilania podstawowego, aby został prawidłowo załączony agregat prądotwórczy dla zasilania awaryjnego, układ automatyki SZR powinien załączyć agregat prądotwórczy oraz otworzyć obwód zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej Zakładu Energetycznego (stycznik Q1) oraz zamknąć obwód zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego (stycznik Q2).

Równoległe zasilanie urządzeń elektrycznych stacji uzdatniania wody z sieci elektroenergetycznej Zakładu Energetycznego oraz z agregatu prądotwórczego będzie niemożliwe poprzez zastosowanie blokady mechanicznej pomiędzy stycznikami Q1 i Q2.

Po pojawieniu się napięcia w sieci Zakładu Energetycznego układ przejdzie w stan pracy normalnej tj. agregat zostanie zatrzymany a stycznik Q1 i Q 2 wrócą do poprzedniej pozycji (Q1 - zamknięty, Q2 - otwarty)

Schemat układu zasilania oraz układu sterowania pokazano na rysunkach

# Środki łączności

Środkami łączności pomiędzy obsługą stacji uzdatniania wody w Janowie a Zakładem Energetycznym w Kozienicach będzie łączność telefoniczna.

## Stacja uzdatniania wody w Janowie

- Antoni Syroka 	tel. komórkowy 	605 682 899
			tel. stacjonarny	614 51 97

- Sławomir Piasek	tel. stacjonarny	614 50 03

## Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice

- telefon		991

- telefon		614 23 41

# Obsada personalna

Do przeprowadzenia rozmów ruchowych i wykonywania czynności łączeniowych agregatu prądotwórczego i rozdzielni głównej RG na terenie stacji uzdatniania wody, upoważnieni są następujący pracownicy:

- Antoni Syroka zam. Nowa Wieś 4/49 uprawnienie SWIE 0/RADOM
Nr 1386/E/100 Dozorowe
Nr 1387/E/100 Eksploatacyjne i pomiarowe

- Sławomir Piasek zam. Kozienice ul. Hamernicka 19/29

Ze strony Rejonowego Zakładu Energetycznego Kozienice upoważnieni są następujący pracownicy:

- Witold Ziomek		Kierownik RDM

- Andrzej Ceglarz 		Dyżurny RDM

- Józef Chmielewski		Dyżurny RDM

- Janusz Kierasiński		Dyżurny RDM

- Bogdan Rębiś			Dyżurny RDM

- Bogdan Stawarz		Dyżurny RDM

- Ryszard Wiśniewski		Dyżurny RDM

# Dostęp do pomieszczeń stacji uzdatniania wody

Klucze do pomieszczeń stacji uzdatniania wody znajdować się będą w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji ZGK Kozienice ul. Rodzinna 5 i będą udostępniane upoważnionym pracownikom Rejonowego Zakładu Energetycznego Kozienice oraz pracownikom pogotowia energetycznego.

Bezpośredni użytkownik stacji uzdatniania wody zapewni wejście i wjazd na teren stacji pracownikom Rejonowego Zakładu Energetycznego Kozienice w okresie całej doby.

# Pobór mocy przy zasilaniu awaryjnym

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej opracowano w oparciu o wytyczne technologiczne dla stacji uzdatniania wody w Janowie

Pompy sieciowe	5x7,5kW=	37,5 kW

Pompy głębinowe	2x22kW=	44 kW

Pompa płuczna			18,5 kW

Pompa odstojnika			0,9 kW

Sprężarka				7,5 kW

Chlorator				0,02 kW

Wentylator				0,25 kW

Oświetlenie				2,5 kW

Ogrzewanie				9,1 kW

Terma					2 kW

Osuszacz				1,5 kW

Gniazda wtykowe			3 kW

Razem	 Pi				126,7 kW

Moc szczytowa Ps  126,7x0,67=	84,9kW

Na podstawie ww. zestawienia przyjmuje się agregat prądotwórczy:

- producent: EPS System Chrzanów

- typ: GI 115E

- moc pozorna: 115

- moc czynna: 92

- napięcie znamionowe: 400/230V

- częstotliwość 50Hz

- cos fi = 0,8

# Uwagi końcowe i zalecenia

- Inwestor bezpośredni Urząd Miasta i Gminy w Kozienicach oraz Rejonowy Zakład Energetyczny w Kozienicach zobowiązani są do bieżącej aktualizacji niniejszej instrukcji

- Integralną częścią niniejszej instrukcji jest projekt techniczny zasilania urządzeń elektrycznych stacji uzdatniania wody oraz Dokumentacji Techniczno – Ruchowej (DTR) agregatu prądotwórczego.