OBIEKT:		PODPIWNICZENIE BUDYNKU SPZOZ

„PRZYCHODNIE KOZIENICE”

ADRES: 		KOZIENICE

UL. H. SIENKIEWICZA 28

INWESTOR: 	SPZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICE”

26-900 KOZIENICE, UL. SIENKIEWICZA 28

TEMAT: 		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INSTALACJI WODY LODOWEJ

INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

BRANŻA: 	SANITARNA

PROJEKTOWAŁ: 		mgr inż. Tomasz Drewnik

Nr upr. LUB/0104/POOS/06

SPRAWDZIŁ: 		mgr inż. Robert Dryglewski

Nr upr. LUB/0071/PWOS/04

OPRACOWAŁ:		mgr inż. Alicja Drewnik

mgr inż. Edyta Łysakowska

Sierpień, 2007r.

##### Spis treści:

I.   OPIS TECHNICZNY

II. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW

- KARTY KATALOGOWE DOBRANYCH URZĄDZEŃ

- UPRAWNIENIA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

##### I.  OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano-Wykonawczego

instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wody lodowej, instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb pomieszczeń zlokalizowanych w podpiwniczeniu budynku SPZOZ „Przychodnie Kozienice” przy ul. Sienkiewicza w Kozienicach

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji wody lodowej dla potrzeb wentylacji,

- instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 01/08/2007 z dnia 01.08.2007 pomiędzy Zamawiającym SPZOZ „Przychodnie Kozienice” w Kozienicach a U.I.P. Alicja Drewnik w Lublinie.

- Ustalenia z Zamawiającym.

- Rzuty budowlane wraz z technologią pomieszczeń.

- M. Malicki: „Wentylacja i Klimatyzacja”.

- J. Ferencowicz: „Wentylacja i Klimatyzacja”

- Recknagel, Sprenger: „Poradnik Ogrzewnictwo i Klimatyzacja”,

- Normy i przepisy obowiązujące w kraju:

  - PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

  - PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

  - PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

  - PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

  - PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

  - PN-B-76002:1996 – Wentylacja-Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

  - PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powierza – Klasy jakości.

  - PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.

  - Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz.690,

  - Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66,poz.436,

  - Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304,

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

(Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r.)

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),wrzesień 2002r..

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Obowiązujące katalogi, nomogramy.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

- określenie wymaganych ilości powietrza wentylacyjnego,

- obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacyjnej,

- obliczenia hydrauliczne instalacji wodnych wody lodowej i ciepła technologicznych,

- dobór urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnej, wody lodowej i ciepła technologicznego,

- sporządzenie rysunków.

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Powietrze zewnętrzne - zima:

tz = -20oC,  = 100%, x = 0,8g/kg, i = -18,4kJ/kg

Powietrze zewnętrzne - lato:

tz = +30oC;  = 52%; x = 12,4g/kg; i = 60,8kJ/kg

Powietrze wewnętrzne - zima:

tNAWIEWU = +20oC;  = wynikowa

Powietrze wewnętrzne - lato:

tNAWIEWU = +22oC;   = wynikowa

Dane otrzymane od Zamawiającego:

Ogrzewanie pomieszczeń obsługiwanych przez zaprojektowany system wentylacji

wg odrębnego opracowania.

Parametry obliczeniowe instalacji ciepła technologicznego: Tz/Tp=90/70oC

Istniejąca wymiennikownia posiada wymagany zapas mocy cieplnej.

Istniejące przyłącze elektryczne do tablicy głównej budynku posiada wymagany zapas mocy elektrycznej.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PLANOWANYCH ZMIAN

W podpiwniczeniu budynku SPZOZ „Przychodnie Kozienice” przy ul. Sienkiewicza w Kozienicach zlokalizowane są pomieszczenia rehabilitacji w tym min. pomieszczenia kinezyterapii, krioterapii, masaży, fizykoterapii.

Obecnie pomieszczenia wykorzystywane są zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

W pomieszczeniach brak jest wentylacji mechanicznej, a w większości również grawitacyjnej (sprawnej).

Z uwagi na planowaną modernizację pomieszczeń w celu podniesienia standardu leczenia chorych, planuje się oprócz remontów ogólnobudowlanych wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wszystkich pomieszczeń.

Planuje się zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z częściowym schłodzeniem powietrza nawiewanego.

- INSTALACJA WENTYLACJI – opis projektowanych rozwiązań.

UKŁAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N - W

Zaprojektowano instalację wentylacyjną  pomieszczeń, realizującą następujące tryby pracy: wentylacja, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, schładzanie powietrza wentylacyjnego, odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym.

Instalację zaprojektowano w oparciu o centralę wentylacyjną produkcji VTS,

typ VS-40-L-PHC/F o wydajności Vn/Vw = 3850/3550m3/h przy pn/pw = 350/350Pa

z silnikami sterowanymi falownikami, z wymiennikiem krzyżowym, 
chłodnicą wodną o mocy 25kW (6/12oC) oraz nagrzewnicą wodną o mocy 27,8kW przy parametrach wody 90/70oC (dokładne dane techniczne wg załączonej karty doboru).

Centrala wentylacyjna wyposażona w dwa stopnie filtracji powietrza na nawiewie (klasa EU4 oraz EU7) i jeden stopień filtracji na wyciągu (klasa EU4).

Centrala zlokalizowana będzie w istniejącej wentylatorni.

Nawiew powietrza realizowany będzie kratkami wentylacyjnymi dwurzędowymi z przepustnicami oraz anemostatami. Rozprowadzenie powierza prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały nawiewne w obrębie pomieszczeń obsługiwanych nie będą izolowane ( temperatura nawiewu +22oC / +20oC nie powoduje kondensacji pary wodnej na powierzchni kanału).

Kanały nawiewne przechodzące przez strefę techniczną oraz w wentylatorni izolowane zgodnie z wytycznymi w specyfikacji.

Wywiew powietrza realizowany będzie kratkami wentylacyjnymi jednorzędowymi z przepustnicami oraz anemostatami. Rozprowadzenie powierza prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej.

W pomieszczeniu krioterapii  projektuje się wyciąg powietrza w 80% kratką zlokalizowaną nad podłogą w dolnej części pomieszczenia i w 20% kratką zlokalizowaną przy suficie w górnej części pomieszczenia.

Kanały wywiewne w obrębie pomieszczeń obsługiwanych nie będą izolowane.

Kanały wywiewne przechodzące przez strefę techniczną oraz w wentylatorni izolowane zgodnie z wytycznymi w specyfikacji.

Kanał czerpny powietrza prowadzony po elewacji budynku i zakończony czerpnią ścienną.

Kanał czerpny znajdującym się na zewnątrz budynku nieizolowany.

Kanał wyrzutowy prowadzony po elewacji budynku i zakończony wyrzutnią dachową ponad poziomem dachu.

Kanał wyrzutowy znajdujący się na zewnątrz budynku zaizolować wełną mineralną o gr. 50mm zabezpieczoną płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

W celu ułatwienia czyszczenia kanałów wentylacyjnych projektuje się zastosować rewizje o wymiarach 400x200mm oraz 300x100mm.

Wszystkie kanały wentylacyjne pokazano na rysunkach i wyszczególniono w specyfikacji.

W specyfikacji określono rodzaje izolacji technicznych.

Dla ograniczenia hałasu zaprojektowano tłumiki hałasu w wykonaniu indywidualnym, higienicznym , zgodnie ze specyfikacją.

Ilości powietrza wentylacyjnego podano na rysunkach.

Zakłada się poniższe temperatury nawiewu powietrza wentylacyjnego:

- zima tN = +20oC,

- lato tN = +22oC.

Temperatura powietrza nawiewanego będzie mogła być regulowana przez obsługę centrali wentylacyjnej. Wydajność powietrzna instalacji będzie mogła być regulowana przez obsługę centrali wentylacyjnej. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią wentylację pomieszczeń oraz dodatkowo poprawi komfort temperaturowy. Powietrze o tej samej temperaturze będzie nawiewane do wszystkich pomieszczeń, w związku z tym nie będzie to pełna klimatyzacja pomieszczeń tylko wentylacja ze schłodzeniem nawiewu.

Instalacja będzie mogła być regulowana poprzez zmianę temperatury powietrza nawiewanego centralnym systemem (ta sama temperatura dla wszystkich pomieszczeń).

UKŁADY WYWIEWNE Wa, Wb, Wc, Wd, We

Dla pomieszczeń w.c., kabin prysznicowych, toalet, magazynu sprzątaczek zaprojektowano indywidualne wyciągi mechaniczne wspomagające wentylację grawitacyjną.

Zaprojektowano systemy w oparciu o dwa rodzaje wentylatorów łazienkowych typu SILENT 100CZ oraz SILENT 300CZ.

Ilość i typ wentylatorów dla poszczególnych pomieszczeń pokazano na rysunkach i wyszczególniono w specyfikacji.

Wentylatory uruchamiane jednocześnie z oświetleniem w poszczególnych pomieszczeniach.

Ilości powietrza wentylacyjnego podano na rysunkach.

- INSTALACJA WODY LODOWEJ – opis projektowanych rozwiązań.

Instalacja wody lodowej zaprojektowana w oparciu o agregat chłodniczy (wytwornica wody lodowej) typu EUWAB12KAZW produkcji DAIKIN.

Agregat wody lodowej w wykonaniu ze zintegrowanym modułem hydraulicznym (bufor, pompa, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, komponenty hydrauliczne).

Nominalna wydajność chłodnicza agregatu wynosi 26,5kW.

Agregat pracujący na czynniku chłodniczym R-407C.

Pozostałe dane techniczne agregatu w dalszej części opracowania w karcie katalogowej.

Instalacja wody lodowej napełniona mieszanką wodno – glikolową (35%).

Instalację wody lodowej wykonać z rur instalacyjnych stalowych czarnych ze szwem gładkich, średnich wg PN-80-H-74219, łączonych przez spawanie i na kołnierze przyspawane,

o średnicy DN50.

Przy urządzeniach stosować połączenia rozbieralne. Rurociągi prowadzić ze spadkiem 0,3% do odbiornika. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne, w najniższych zawory odwadniające.

Dla zapewniania minimalnego zładu instalacji poza zbiornikiem buforowym, projektuje się dodatkowo dwa odcinki instalacji (jeden na zasilaniu i jeden na powrocie) o długości 2,0m każdy o średnicy 125mm.

Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadzić do kanalizacji sanitarnej z wykonaniem syfonu lub nad kratkę ściekową.

7.1. Armatura

Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe mufowe lub kołnierzowe na min. ciśnienie robocze 0,6MPa. Jako zawory spustowe i odpowietrzające - przed odpowietrznikiem automatycznym, montować zawory kulowe mufowe na ciśnienie 1,6MPa.

Do regulacji przepływu czynnika przez chłodnicę w centrali wentylacyjnej zastosować zawór regulacyjny trójdrogowy dostarczany razem z automatyka centrali wentylacyjnej.

7.2. Zabezpieczenie układu

Zaprojektowany agregat wody lodowej wraz ze zintegrowanym modułem hydraulicznym wyposażony jest we wszystkie wymagane mechanizmy operacyjne i zabezpieczające, wymaga jedynie podłączenia rur: zasilającej i powrotnej z użyciem kompensatorów.

7.3. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Projekt przewiduje wyposażenie przyłącza do agregatu w termometry techniczne o zakresie –10  +50oC oraz w manometry o zakresie 0 – 0,6MPa.

7.4. Próby i odbiory

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności oraz dwukrotnie wypłukać. Próbę przeprowadzić na ciśnienie 0,6MPa.

7.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu próby szczelności z pozytywnym wynikiem, rurociągi należy oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń do III stopnia czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną i wodoodpornym lakierem nawierzchniowym.

7.6. Izolacja termiczna

Rurociągi po zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolować termicznie otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubości 25mm. Odcinki rur o średnicy 125mm zaizolować otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubości 25mm.

Całą instalację na zewnątrz budynku prowadzić w płaszczu z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm.

7.7. Napełnienie instalacji

Po wykonanych próbach i płukaniu układ należy napełnić 35% mieszanką wodno-glikolową.

7.8.Kompensacja wydłużeń termicznych

Kompensację wydłużeń termicznych zapewniają naturalne załamania rurociągów.

7.9. Podparcia rurociągów

Mocowanie rur do przegród budowlanych wykonać zgodnie z BN-76/8860-01 za pomocą uchwytów, zawiesi lub wsporników z zastosowaniem przekładek amortyzacyjnych.

- INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO – opis projektowanych rozwiązań.

Zaprojektowano instalację ciepła technologicznego dla nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej pracującą na parametrach Tz/Tp = 90/70oC. Źródłem ciepła jest istniejąca wymiennikownia, która wg otrzymanych informacji posiada niezbędny zapas mocy.

Instalację ciepła technologicznego wykonać z rur instalacyjnych stalowych czarnych bez szwu, średnich wg PN-80-H-74219, łączonych przez spawanie. Projektowana instalacja będzie włączona w istniejące kolektory, zasilający i powrotny (zgodnie z rysunkiem). Przy kolektorach i przy centrali klimatyzacyjnej, jako połączenia rozbieralne, przewiduje się złączki gwintowane.

Rurociągi prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiornika. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne, w najniższych zawory odwadniające.

Instalację prowadzić zgodnie z rysunkami oraz naniesionymi na nich uwagami. Średnice rurociągów podano na rysunkach. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe na min. ciśnienie robocze 0,6MPa. Ponadto dla zabezpieczenia układu przed zanieczyszczeniami zastosowano filtr siatkowy, jak pokazano to na schemacie.

Dla zapewnienia obiegu czynnika grzewczego zaprojektowano pompę obiegową produkcji Grundfos typ UPE 32 80 180.

Za pompą zamontować zawór zwrotny, jak pokazano to na schemacie.

Do regulacji przepływu czynnika przez nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej zastosować zawór regulacyjny trójdrogowy, dostarczany wraz  automatyką centrali.

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na zimno i na gorąco oraz dwukrotnie wypłukać. Próbę przeprowadzić na ciśnienie 0,6MPa.

Po przeprowadzeniu próby szczelności z pozytywnym wynikiem, rurociągi należy oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń do III stopnia czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną odporną na temperaturę do 200oC.

Rurociągi po zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolować otulinami produkcji ROCKWOOL typu TERMOROCK o grubości 20mm w płaszczu z folii PCV.

Kompensację wydłużeń termicznych zapewniają naturalne załamania rurociągów.

Mocowanie rur do przegród budowlanych wykonać zgodnie z BN-76/8860-01

za pomocą uchwytów, zawiesi lub wsporników, z zastosowaniem przekładek amortyzacyjnych.

- ZESTAWIENIE ILOŚCI  POWIETRZNA WNTYLACYJNEGO

| Pomieszczenie | Kubatura [m3] | Krotność wymian [1/h] | Ilość powietrza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h |
| Krioterapia | 13,3 | 5,3 | 70 | 70 |
| Natryski | 9,4 | 15 | --- | 150 |
| Pokój instruktorów | 30 | 2 | 60 | --- |
| Rejestracja | 18 | 5 | 90 | 90 |
| Magazyn sprzątaczek | 21,1 | 2,4 | --- | 2,4 |
| Gabinet lekarski | 35,1 | 2,8 | 100 | 100 |
| Kinezyterapia | 69,2 | 7,2 | 460 | 500 |
| Ultradźwięki | 18,5 | 5,4 | 100 | 100 |
| Pulsatronik | 16,6 | 5,4 | 90 | 90 |
| Interdynamik | 16,9 | 5,9 | 100 | 100 |
| Laser | 18,7 | 5,3 | 100 | 100 |
| Pole magnetyczne | 23,7 | 5,1 | 120 | 120 |
| Recepcja fizykoterapii | 45,1 | 5,1 | 230 | 230 |
| W.C. | 5,1 | 10 | --- | 50 |
| W.C. | 5,1 | 10 | --- | 50 |
| Fango | 9,4 | 5,3 | 50 | 50 |
| Światłoterapia | 17,9 | 5 | 90 | 90 |
| Solux | 10,9 | 5,5 | 60 | 60 |
| Korytarz światłoterapii | 12,8 | 5,5 | 70 | 70 |
| Magazyn | 18,2 | 4,4 | --- | 80 |
| Diatermia krótkofalowa | 13,8 | 5,1 | 70 | 70 |
| Pokój instruktorów | 8,1 | 6,2 | 50 | 50 |
| Terapuls | 12,5 | 5,6 | 70 | 70 |
| Rejestracja | 12,4 | 5,6 | 70 | 70 |
| Kinezyterapia | 100,4 | 7,2 | 660 | 720 |
| Prysznic + umywalka | 18,7 | 8,6 | --- | 160 |
| Pokój instruktora + magazyn podreczny | 26 | 3,1 | 70 | 80 |
| Masaż wodny | 24,2 | 5,8 | 130 | 140 |
| Masaż suchy | 24,2 | 3,7 | 80 | 90 |
| Magazyn otwarty + korytarz | 21,3 | 3,7 | 70 | 80 |
| Korytarz | 28,6 | 3,1 | 28,6 | --- |
| Korytarz | 106,6 | 2,1 | 220 | 220 |
| Korytarz | 91 | 2,2 | 200 | 100 |

Lokalizacja pomieszczeń oraz kratek nawiewnych i wyciągowych została podana na rysunkach wraz z wielkościami przepływów powietrza.

- INSTALACJA POWIETRZNA

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej.

Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych.

Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami.

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.

W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, na wszystkich kanałach, do których nie ma dostępu poprzez demontaż nawiewników i wywiewników, zabudować klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze) i dużych zmian wysokości kanałów.

- IZOLACJA INSTALACJI POWIETRZNEJ

Kanały i kształtki wentylacyjne powietrza świeżego w wentylatorni na odcinku od czerpni do centrali wentylacyjnej (poza kanałami i kształtkami znajdującymi się na zewnątrz budynku) zaizolować izolacją IZ-50.

Kanały i kształtki wentylacyjne powietrza wyrzucanego w wentylatorni na odcinku od wyrzutni do centrali wentylacyjnej (poza kanałami i kształtkami znajdującymi się na zewnątrz budynku) zaizolować izolacją IZ-50.

Kanały i kształtki wentylacyjne powietrza wyrzucanego znajdujące się na zewnątrz budynku zaizolować izolacją IZZ-50.

Kanały i kształtki wentylacyjne powietrza nawiewanego i wywiewanego w obrębie pomieszczeń technicznych łącznie z wentylatornią  zaizolować izolacją IZ-30.

Do izolacji zaprojektowanej instalacji powietrznej zastosowano:

IZZ-50 : – Izolacja na zewnątrz kanału, wełną mineralną twardą, grubość izolacji 50mm np. techrock gr . 50mm produkcji ROCKWOOL. Izolacja w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

IZ-30 – Izolacja na zewnątrz kanału, wełną mineralną na folii aluminiowej, grubość izolacji 30mm np. Klimafix gr . 30mm produkcji ROCKWOOL.

IZ-50 – Izolacja na zewnątrz kanału, wełną mineralną na folii aluminiowej, grubość izolacji 50mm np. Klimafix gr . 50mm produkcji ROCKWOOL.

Typ izolacji poszczególnych elementów instalacji wentylacyjnej podano w specyfikacji elementów.

- SYSTEM AKPiA

Centralę wentylacyjną VS-40-L-PHC/F wyposażyć w fabryczną automatykę  VTS , aplikacja AP-165R, szafa automatyki VS21-150CG ACX36-2 SUP-EXH zapewniającą m.in.:

- Sterowanie wydajnością nagrzewnicy i chłodnicy w oparciu o temperaturę nawiewu. Czujnik temperatury zlokalizowany w kanale nawiewnym. Możliwość ustawiania temperatury powietrza nawiewanego przez użytkownika.

- Sterowanie wydajności nagrzewnicy i chłodnicy poprzez zastosowanie zaworów trójdrogowych z siłownikami. Płynna regulacja.

- Sygnalizację zabrudzenia filtrów.

- Sygnalizację stanów alarmowych centrali.

- Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej.

- Płynną regulację wydajności wentylatora nawiewnego i wyciągowego poprzez zastosowanie przemienników częstotliwości (falowników). Możliwość zmiany wydajności centrali przez użytkownika.

- Sterowanie przepustnicami odcinającymi.

- Możliwość wyłączenia centrali wentylacyjnej w przypadku otrzymania sygnału ppoż. (jeżeli budynek zostanie wyposażony w centralę p.poż.).

- Załączenie pompy obiegowej ciepła technologicznego.

System automatyki zgodnie z kartą doboru VTS załączoną do niniejszej dokumentacji.

- OCHRONA PPOŻ

Wentylatornia stanowi oddzielną strefę pożarową. Przegrody budowlane wentylatorni (stropy i ściany) powinny spełniać wymaganą odporność ogniową tzn. EI60 (60minut).

Drzwi do wentylatorni należy wymienić tak aby odpowiadały odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Kanały wentylacyjne przechodzące przez ściany wentylatorni należy wyposażyć w klapy p.poż. o odporności ogniowej minimum EI60.

W projekcie zastosowano klapy typu V370 wariant HE o EIS120.

Klapy w wykonaniu z elementem topikowym oraz czujnikiem krańcowy.

W przypadku wyposażeniu budynku w centralkę p.poż. czujniki sygnalizujące położenie klapy należy podłączyć do tejże centralki.

Wokół klap p.poż. należy wykonać uszczelnienia ogniowe o EIS120 w technologii np. HILTI.

Przewody rurowe ciepła technologicznego przechodzące przez przegrodę budowlaną oddzielenia pożarowego (wejście do wentylatorni) należy zabezpieczyć w miejscu przejścia do minimum 60 minut odporności ogniowej np. w technologii HILTI.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z otrzymanymi od Inwestora informacjami część techniczna podpiwniczenia nie stanowi oddzielnej strefy pożarowej względem podpiwniczenia z częścią rehabilitacyjną , na przejściu kanałów wentylacyjnych przez przegrodę budowlaną pomiędzy tymi częściami nie projektuje się klap p.poż.

Jeżeli w przyszłości nastąpi podział podpiwniczenia na dwie strefy pożarowe o przebiegu jak wyżej to w miejsce kształtek wentylacyjnych o symbolach N-31, W-32, N-110 należy zastosować klapy p.poz. o EIS120 np. typu V370 w. HE.  Wokół klap p.poż. należy wykonać uszczelnienia ogniowe o EIS120 w technologii np. HILTI.

- WYTYCZNE BRANŻOWE

Wytyczne budowlane:

- Zaprojektować i wykonać konstrukcję wsporczą pod centralę wentylacyjną oraz agregat wody lodowej.

- Wykonać w przegrodach budowlanych niezbędne otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych.

- Wykonać obudowy kanałów wentylacyjnych, wg aranżacji wnętrz.

- Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i magazynów wyposażyć w typowe kratki przepływowe.

- W miejscach usytuowania przepustnic regulacyjnych i rewizji czyszczących wykonać rewizje w obudowie kanałów wentylacyjnych.

- Wyremontować wentylatornię i zapewnić przegrodom budowlanym oraz otworom drzwiowym wymaganą odporność ogniową.

Wentylornia stanowi wydzieloną strefę p.poż. o EI60.

Wytyczne demontażowe – oraz przeróbki istniejących instalacji:

- Należy zdemontować istniejący kanał czerpny powietrza zewnętrznego w wentylatorni. Zlokalizowane w kanale inne instalacje wodne lub też ciepła technologicznego należy przerobić tak aby możliwy był dostęp do ich obsługi. Głównym przeznaczeniem pomieszczenia jest lokalizacja urządzeń wentylacyjnych dlatego inne instalacje należy podporządkować funkcjonalnej lokalizacji centrali wentylacyjnej.

- Należy zdemontować wszystkie nieużywane, stare kanały wentylacyjne w obrębie obsługiwanych pomieszczeń oraz w obrębie pomieszczeń technicznych w tym wentylatorni.

- Należy zdemontować wszystkie nieużywane urządzenia w wentylatorni.

- Instalacje wodne i inne możliwe do przerobienia i zlokalizowane kolizyjnie w miejscach prowadzenia kanałów wentylacyjnych należy przerobić tak aby możliwe było poprowadzenie kanałów wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem. Takie rozwiązanie ma sens , ponieważ kanały wentylacyjne są gabarytowo największą instalacją w obsługiwanych pomieszczeniach i bezsensowne jest nadmierne obniżanie miejscowe pomieszczeń. Logiczniejsze jest przerobienie kolizyjnie zlokalizowanych instalacji szczególnie biorąc pod uwagę planowany remont pomieszczeń.

Wytyczne elektryczne:

- Zaprojektować i wykonać instalację elektryczną zasilającą urządzenia wentylacyjne w tym.: agregat wody lodowej, centralę wentylacyjną (szafa AKPiA).

- Zaprojektować i wykonać instalacje elektryczną zasilającą wentylatory łazienkowe. Wentylatory załączane równocześnie z oświetleniem.

Karty katalogowe urządzeń z danymi elektrycznymi załączone do opracowania.

- UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie

z wytycznymi podanymi w DTR i instrukcjach urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami.

Dopuszcza się zamianę zaprojektowanych w dokumentacji urządzeń na równoważne innych producentów pod warunkiem , że parametry techniczne urządzeń zastępczych będą takie same jak zaprojektowanych urządzeń.

Z uwagi na bardzo ograniczone możliwości związane z prowadzeniem instalacji wentylacji (niskie pomieszczenia, częste podciągi, duża ilość istniejących instalacji) zaleca się aby kanały i kształtki wentylacyjne były sukcesywnie domierzane na budowie, następnie produkowane i montowane. W przypadku wystąpienia podczas montażu zmiany trasy prowadzenia kanału wentylacyjnego należy bezwzględnie zachować powierzchnię przekroju poprzecznego kanału (powierzchnię przepływu powietrza).

- SPECYFIKACJA ELEMENTÓW

INSTALACJA WENTYLACJI

| Ozn. | Wyszczególnienie | Ilość | Izolacja | ## Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NWC-1 | Centrala wentylacyjna typu VS-40-L-PHC/F Vn=3660m3/h, pd=350Pa Vw=3380m3/h, pd=350Pa Nagrzewnica wodna, chłodnica wodna, wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła, dwa stopnie filtracji na nawiewie EU4, EU7. Filtr na wyciągu klasy EU4. Dane techniczne centrali według karty doboru w dalszej części niniejszego opracowania. Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | Fabrycz-na | VTS |
| SYSTEM „N” |  |  |  |  |
| N-1 | Czerpnia ścienna powietrza 700x600mm | 1szt. | --- | --- |
| N-2 | Kolano redukcyjne 250x700 / 600x700 Domiar do czerpni. | 1szt. | --- | --- |
| N-3 | Kanał wentylacyjny 250x700 l=2000mm | 4szt. | --- | --- |
| N-4 | Kolano 90o 250x700 s1=100mm, s2=50mm | 1szt. | --- | --- |
| N-5 | Kanał wentylacyjny 700x250 l=525mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-6 | Kanał wentylacyjny 700x250 l=1500mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-7 | Kolano 90o 700x250 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-8 | Kanał wentylacyjny 700x250 l=1400mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-9 | Kolano 90o 700x250 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-10 | Kanał wentylacyjny 700x250 l=200mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-11 | Kolano redukcyjne 90o 250x700/500x700 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-12 | Kanał wentylacyjny 700x500 l=200mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-13 | Tłumik akustyczny 700x500 l=1250mm 4 x kulisa grubość 100mm, wym. 500x1200 Kulisy rozmieszczone symetrycznie, pionowo. Tłumik w wykonaniu higienicznym. | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-14 | Kolano redukcyjne 90o 700x500/440x500 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-15 | Kolano redukcyjne 90o 500x440/1028x440 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-16 | Króciec elastyczny wraz z kształtką przyłączeniową do centrali wentylacyjnej NWC-1 Wym. 1028x440mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| N-17a | Króciec elastyczny wraz z kształtką przyłączeniową do centrali wentylacyjnej NWC-1 Wym. 1028x440mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-17 | Dyfuzor 1028x440/500x800 l=500mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-18 | Tłumik akustyczny 800x500 l=1250mm 5 x kulisa grubość 100mm, wym. 500x1200 Kulisy rozmieszczone symetrycznie, pionowo. Tłumik w wykonaniu higienicznym. | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-19 | Kolano redukcyjne 90o 500x800/1000x800 s1=100mm, s2=200mm (domierzyć) | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-20 | Kanał wentylacyjny 1000x800 l=200mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-21 | Tłumik akustyczny 800x1000 l=750mm 5 x kulisa grubość 100mm, wym. 1000x700 Kulisy rozmieszczone symetrycznie, pionowo. Tłumik w wykonaniu higienicznym. | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-22 | Kanał wentylacyjny 1000x800 l=200mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-23 | Kolano redukcyjne 90o 800x1000/200x1000 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-24 | Kanał wentylacyjny 1000x200 l=1500mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-25 | Trójnik orłowy 1000x200/630x200/500x200 | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-26 | Klapa p.poż. EIS120 o wym. 500x200 l=370mm Klapa o odporności 120min. z elementem topikowym i z czujnikiem krańcowym. Typ V370 wariant HE Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | Iż-30 | FRAPOL Kraków |
| N-27 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=250mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-28 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=2000mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-29 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | Iż-30 | --- |
| N-30 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | Iż-30 | --- |
| N-31 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=300mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-32 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=410mm | 1szt. | --- | --- |
| N-33 | Trójnik 500x200/500x200/160x100 L=300mm Odejście do kratki N-34 | 1szt. | --- | --- |
| N-34 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-160x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-35 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=2000mm | 1szt. | --- | --- |
| N-36 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=1000mm | 1szt. | --- | --- |
| N-37 | Trójnik 500x200/500x200/160x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-38 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=870mm Domierzyć do kratki | 1szt. | --- | --- |
| N-39 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-40 | Kanał 500x200 l=630mm z odejściem do anemostatu N-41 (ø200) na boku 500 (symetrycznie). | 1szt. | --- | --- |
| N-41 | Anemostat okrągły , talerzowy z elementem regulacyjnym typu DVS-P200 ATC POLAND Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | ATC POLAND |
| N-42 | Trójnik 500x200/500x200/160x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-43 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=870mm Domierzyć do kratki | 1szt. | --- | --- |
| N-44 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-45 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=1800mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-46 | Trójnik 500x200/500x200/160x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-47 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=870mm Domierzyć do kratki | 1szt. | --- | --- |
| N-48 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-49 | Dyfuzor symetryczny 500x200/400x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-50 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=1200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-51 | Kanał 400x200 l=300mm z odejściem do anemostatu N-52 (ø200) na boku 400 (symetrycznie). | 1szt. | --- | --- |
| N-52 | Anemostat okrągły , talerzowy z elementem regulacyjnym typu DVS-P200 ATC POLAND Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | ATC POLAND |
| N-53 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=1250mm domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-54 | Trójnik 400x200/400x200/300x100 l=400 | 1szt. | --- | --- |
| N-55 | Kanał 300x100 l=145mm domierzyć | 2szt. | --- | --- |
| N-56 | Kolano 90o 100x300 s=25mm | 2szt. | --- | --- |
| N-57 | Kanał 300x100 l=180mm domierzyć | 2szt. | --- | --- |
| N-58 | Kolano 90o 100x300 s=25mm | 2szt. | --- | --- |
| N-59 | Kanał 300x100 l=450mm domierzyć do kratki N-60 | 2szt. | --- | --- |
| N-60 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 300x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-300x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 2szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-61 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 200x400/160x400 l=240mm | 1szt. | --- | --- |
| N-62 | Trójnik 400x160/400x160/160x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-63 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=950mm Domierzyć do kratki | 1szt. | --- | --- |
| N-64 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-65 | Kolano 45o 160x400 | 1szt. | --- | --- |
| N-66 | Kolano 45o 160x400 | 1szt. | --- | --- |
| N-67 | Kanał wentylacyjny 400x160 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-68 | Kolano 45o 160x400 | 1szt. | --- | --- |
| N-69 | Kolano 45o 160x400 | 1szt. | --- | --- |
| N-70 | Kanał wentylacyjny 400x160 l=770mm | 1szt. | --- | --- |
| N-71 | Trójnik 400x160/400x160/300x100 L=400mm Odejście do kratki N-72 | 1szt. | --- | --- |
| N-72 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 300x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-300x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-73 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 400x160/315x160 l=450mm | 1szt. | --- | --- |
| N-74 | Kanał wentylacyjny 315x160 l=640mm | 1szt. | --- | --- |
| N-75 | Trójnik 315x160/315x160/300x100 L=400mm | 1szt. | --- | --- |
| N-76 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 315x160/250x160 l=200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-77 | Kanał wentylacyjny 250x160 l=760mm | 1szt. | --- | --- |
| N-78 | Trójnik 250x160/250x160/300x100 L=400mm Odejście do kratki N-79 | 1szt. | --- | --- |
| N-79 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 300x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-300x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-80 | Dyfuzor 250x160/150x100 l=200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-81 | Kanał wentylacyjny 150x100 l=800mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-82 | Kolano 45o 100x150 | 1szt. | --- | --- |
| N-83 | Kanał wentylacyjny 150x100 l=200mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-84 | Kolano 45o 100x150 | 1szt. | --- | --- |
| N-85 | Kanał wentylacyjny 150x100 l=400mm Domierzyć do kratki N-86 | 1szt. | --- | --- |
| N-86 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 150x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-150x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-87a | Kanał wentylacyjny 630x200 l=2000mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-87b | Kanał wentylacyjny 630x200 l=200mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-88 | Kolano 90o 630x200 s1=100mm, s2=25mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-89 | Kolano 90o 200x630 s1=50mm, s2=25mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-90 | Kanał 630x200 domierzyć | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-91 | Kolano 90o 200x630 s1=50mm, s2=50mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-92 | Kanał 630x200 domierzyć | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-93 | Klapa p.poż. EIS120 o wym. 630x200 l=370mm Klapa o odporności 120min. z elementem topikowym i z czujnikiem krańcowym. Typ V370 wariant HE Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | Iż-30 | FRAPOL Kraków |
| N-94 | Kolano 90o 200x630 s1=200mm, s2=50mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-95 | Kolano 90o 200x630 s1=200mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-96 | Kanał 630x200 l=1800 jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-97 | Kolano 90o 630x200 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-98 | Kanał 630x200 l=500 jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-99 | Kanał 630x200 l=2000 | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-100 | Kolano 90o 630x200 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-101 | Kolano 90o 200x630 s1=50mm, s2=50mm | 2szt. | Iż-30 | --- |
| N-102 | Kanał 630x200 domierzyć | 2szt. | Iż-30 | --- |
| N-103 | Kolano 90o 200x630 s1=50mm, s2=50mm | 2szt. | Iż-30 | --- |
| N-104 | Kanał 630x200 domierzyć | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-105 | Kolano 90o 630x200 s1=50mm, s2=50mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-106 | Kanał 630x200 l=700 jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-107 | Kanał 630x200 l=2000 | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-108 | Kolano 45o 200x630 | 2szt. | Iż-30 | --- |
| N-109 | Kolano 45o 200x630 | 2szt. | Iż-30 | --- |
| N-110 | Kanał wentylacyjny 630x200 l=300mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| N-111 | Kanał wentylacyjny 630x200 l=150mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-112 | Trójnik 630x200/630x200/160x100 L=200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-113 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=510mm Domierzyć do kratki | 1szt. | --- | --- |
| N-114 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-115 | Kanał 630x200 l=200mm z odejściem do anemostatu N-116 (ø100) na boku 630 (symetrycznie). | 1szt. | --- | --- |
| N-116 | Anemostat okrągły , talerzowy z elementem regulacyjnym typu DVS-P100 ATC POLAND Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | ATC POLAND |
| N-117 | Kanał 630x200 l=1800 jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-118 | Trójnik 630x200/630x200/100x100 L=200mm Odejście do kratki N-119 | 1szt. | --- | --- |
| N-119 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-100x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-120 | Kanał 630x200 l=1200 jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-121 | Trójnik 630x200/630x200/100x100 L=200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-122 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=1380mm Domierzyć do kratki | 1szt. | --- | --- |
| N-123 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-124 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 630x200/500x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-125 | Kanał 500x200 l=1000 jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-126 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | --- | --- |
| N-127 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | --- | --- |
| N-128 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-129 | Trójnik 500x200/500x200/100x100 L=200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-130 | Kolano 45o 100x100 | 2szt. | --- | --- |
| N-131 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=270mm | 1szt. | --- | --- |
| N-132 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=720mm Domierzyć do kratki N-133 | 1szt. | --- | --- |
| N-133 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-134 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=1200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-135 | Trójnik 500x200/500x200/100x100 L=200mm Odejście do kratki N-136 | 1szt. | --- | --- |
| N-136 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-100x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-137 | Kanał 500x200 l=1800 jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-138 | Trójnik 500x200/500x200/160x100 L=200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-139 | Kanał 160x100 l=500 | 1szt. | --- | --- |
| N-140 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-100x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-141 | Kanał 160x100 l=800 | 1szt. | --- | --- |
| N-142 | Trójnik 160x100/160x100/100x100 L=150mm Odejście do kratki N-143 | 1szt. | --- | --- |
| N-143 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-100x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-144 | Dyfuzor symetryczny 160x100/100x100 l=100 | 1szt. | --- | --- |
| N-145 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=230mm Domierzyć do kratki N-146 | 1szt. | --- | --- |
| N-146 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-147 | Trójnik 160x100/160x100/100x100 L=150mm Odejście do kratki N-140 | 1szt. | --- | --- |
| N-148 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=600mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-149 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | --- | --- |
| N-150 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=130mm Domierzyć | 2szt. | --- | --- |
| N-151 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | --- | --- |
| N-152 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=1200mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-153 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=420mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-154 | Trójnik 500x200/500x200/300x100 L=400mm Odejście do kratki N-155 | 1szt. | --- | --- |
| N-155 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 300x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-300x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-156 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=2000mm | 1szt. | --- | --- |
| N-157 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=700mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-158 | Trójnik 500x200/500x200/300x100 L=400mm Odejście do kratki N-159 | 1szt. | --- | --- |
| N-159 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 300x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-300x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-160 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 500x200/400x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-161 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=1000mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-162 | Kolano 45o 200x400 | 2szt. | --- | --- |
| N-163 | Kolano 45o 200x400 | 2szt. | --- | --- |
| N-164 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=300mm domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-165 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=460mm domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-167 | Trójnik 400x200/400x200/300x100 L=400mm Odejście do kratki N-166 | 1szt. | --- | --- |
| N-166 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 300x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-300x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-168 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 400x200/315x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-169 | Odsadzka 315x200 odsadzenie x=100mm l=390mm domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-170 | Kanał wentylacyjny 315x200 l=800mm | 1szt. | --- | --- |
| N-171 | Trójnik 315x200/315x200/100x100 L=200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-172 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=1100mm Domierzyć do kratki N-173 | 1szt. | --- | --- |
| N-173 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-174 | Kanał wentylacyjny 315x200 l=2000mm | 1szt. | --- | --- |
| N-175 | Kanał wentylacyjny 315x200 l=500mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-176 | Kolano 45o 200x315 | 1szt. | --- | --- |
| N-177 | Kolano 45o 200x315 | 1szt. | --- | --- |
| N-178 | Kanał wentylacyjny 315x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-179 | Kolano 45o 200x315 | 1szt. | --- | --- |
| N-180 | Kolano 45o 200x315 | 1szt. | --- | --- |
| N-181 | Kanał wentylacyjny 315x200 l=500mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-182 | Trójnik 315x200/315x200/200x100 L=300mm Z odejściem do kratki N183 | 1szt. | --- | --- |
| N-183 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 200x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-200x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-184 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 200x315/160x315 l=200 | 1szt. | --- | --- |
| N-185 | Kanał wentylacyjny 315x160 l=1500mm | 1szt. | --- | --- |
| N-186 | Trójnik 315x160/315x160/100x100 L=200mm Z odejściem do kratki N187 | 1szt. | --- | --- |
| N-187 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-100x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-188 | Kanał wentylacyjny 315x160 l=1000mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-189 | Trójnik 315x160/315x160/315x100 L=500mm | 1szt. | --- | --- |
| N-190 | Dyfuzor 315x160/160x100 | 1szt. | --- | --- |
| N-191 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| N-192 | Kolano 90o 160x100 do kratki N-193 | 1szt. | --- | --- |
| N-193 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-194 | Kolano 90o 100x315 s1=50mm, s2=50mm | 2szt. | --- | --- |
| N-195 | Kanał 315x100 domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-196 | Kolano 90o 100x315 s1=s2=domierzyć | 2szt. | --- | --- |
| N-197 | Kanał wentylacyjny 315x100 l=690mm | 1szt. | --- | --- |
| N-198 | Trójnik 315x100/315x100/160x100 L=200mm Odejście do kratki N-199 | 1szt. | --- | --- |
| N-199 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-160x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-200 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 315x100/250x100 l=200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-201 | Kanał wentylacyjny 250x100 l=2000mm | 1szt. | --- | --- |
| N-202 | Kolano 90o 100x250 s1=50mm, s2=50mm | 2szt. | --- | --- |
| N-203 | Kanał 250x100 domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| N-204 | Kolano 90o 100x250 s1=s2=domierzyć | 2szt. | --- | --- |
| N-205 | Kanał wentylacyjny 250x100 l=1000mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| N-206 | Trójnik 250x100/250x100/160x100 L=200mm | 1szt. | --- | --- |
| N-207 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=200mm Domierzyć do kratki N-208 | 1szt. | --- | --- |
| N-208 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-209 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 250x100/200x100 l=200 | 1szt. | --- | --- |
| N-210 | Kanał 200x100 l=375mm | 1szt. | --- | --- |
| N-211 | Trójnik 200x100/200x100/100x100 L=200mm Odejście do kratki N-212 | 1szt. | --- | --- |
| N-212 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę uchylną. Typ ALWS-100x100-AA/GC Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| N-213 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 200x100/100x100 l=200 | 1szt. | --- | --- |
| N-214 | Kolano 90o 100x100 s1=50mm, s2=50mm | 1szt. | --- | --- |
| N-215 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=200mm Domierzyć do kratki N-216 | 1szt. | --- | --- |
| N-216 | Kratka wentylacyjna nawiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka dwurzędowa z pierwszym rzędem poziomym . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALWS-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| SYSTEM „W” |  |  |  |  |
| W-1 | Wyrzutnia dachowa powietrza 700x250mm | 1szt. | --- | --- |
| W-2 | Kanał wentylacyjny 700x250 l=12000 domierzyć | 1kpl. | IZZ-50 | --- |
| W-3 | Kolano 90o 250x700 s1=100mm, s2=575mm | 1szt. | IZZ-50 | --- |
| W-4 | Dyfuzor symetryczny 700x250/1028x250 l=450mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| W-5 | Kolano redukcyjne 90o 500x1028/250x1028 s1=50mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| W-6 | Kanał wentylacyjny 1028x500 l=200mm Domierzyć | 1szt. | Iż-50 | --- |
| W-7 | Tłumik akustyczny 1028x500 l=500mm 6 x kulisa grubość 100mm, wym. 500x500 Kulisy rozmieszczone symetrycznie, pionowo. Tłumik w wykonaniu higienicznym. | 1szt. | Iż-50 | --- |
| W-8 | Kanał wentylacyjny 1028x500 l=100mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| W-9 | Kolano redukcyjne 90o 440x1028/500x1028 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| W-10 | Króciec elastyczny wraz z kształtką przyłączeniową do centrali wentylacyjnej NWC-1 Wym. 1028x440mm | 1szt. | Iż-50 | --- |
| W-11 | Króciec elastyczny wraz z kształtką przyłączeniową do centrali wentylacyjnej NWC-1 Wym. 1028x440mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-12 | Dyfuzor symetryczny1028x440/800x450 l=500mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-13 | Tłumik akustyczny 800x450 l=2000mm 4 x kulisa grubość 100mm, wym. 450x1950 Kulisy rozmieszczone symetrycznie, pionowo. Tłumik w wykonaniu higienicznym. | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-14 | Kanał wentylacyjny 800x450 l=700mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-15 | Kolano 90o 800x450 s1=100mm, s2=100mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-16 | Kanał wentylacyjny 800x450 l=500mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-17 | Tłumik akustyczny 800x450 l=750mm 4 x kulisa grubość 100mm, wym. 450x700 Kulisy rozmieszczone symetrycznie, pionowo. Tłumik w wykonaniu higienicznym. | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-18 | Kanał wentylacyjny 800x450 l=400mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-19 | Dyfuzor 450x800/200x800 l=570 | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-20 | Kolano 90o 200x800 s1=50mm, s2=50mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-21 | Kanał wentylacyjny 800x200 l=1600mm domierzyć | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-22 | Kolano 90o 200x800 s1=50mm, s2=domierzyć | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-23 | Klapa p.poż. EIS120 o wym. 800x200 l=370mm Klapa o odporności 120min. z elementem topikowym i z czujnikiem krańcowym. Typ V370 wariant HE Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | Iż-30 | FRAPOL Kraków |
| W-24 | Kolano 90o 200x800 s1=50mm, s2=200 | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-25 | Kolano 90o 200x800 s1=100mm, s2=domierzyć | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-26 | Kanał wentylacyjny 800x200 l=800mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-27 | Kolano 90o 800x200 s1=100mm, s2=100 | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-28 | Kanał wentylacyjny 800x200 l=600mm Jedna ramka luźna | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-29 | Kanał wentylacyjny 800x200 l=2000mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-30 | Kolano 45o 200x800 | 2szt. | Iż-30 | --- |
| W-31 | Kolano 45o 200x800 | 2szt. | Iż-30 | --- |
| W-32 | Kanał wentylacyjny 800x200 l=300mm | 1szt. | Iż-30 | --- |
| W-33 | Kanał wentylacyjny 800x200 l=600mm | 1szt. | --- | --- |
| W-34 | Trójnik 800x200/800x200/160x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-35 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=1100mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-36 | Kolano 90o 100x160 s1=50mm, s2=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-37 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=150mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-38 | Kolano 90o 100x160 s1=50mm, s2=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-39 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=250mm Domierzyć do kratki W-40 | 1szt. | --- | --- |
| W-40 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-41 | Kanał wentylacyjny 800x200 l=360mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-42 | Czwórnik 800x200/800x200/160x100/100x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-43 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=1100mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-44 | Kolano 90o 100x160 s1=50mm, s2=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-45 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=150mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-46 | Kolano 90o 100x160 s1=50mm, s2=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-47 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=450 | 1szt. | --- | --- |
| W-48 | Kolano 90o 100x160 s1=domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-49 | Kolano 90o 100x160 s1=domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-50 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=690 | 1szt. | --- | --- |
| W-51 | Kolano 90o 100x160 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-53 | Kolano 90o 100x160 s1=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-52 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-54 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=900 | 1szt. | --- | --- |
| W-55 | Kolano 90o 160x100 domierzyć do kratki W-56 | 1szt. | --- | --- |
| W-56 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-57 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=1100 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-58 | Kolano 90o 100x100 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-59 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-60 | Kolano 90o 100x100 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-61 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=260mm Domierzyć do kratki W-62 | 1szt. | --- | --- |
| W-62 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-63 | Kanał wentylacyjny 800x200 l=300 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-64 | Trójnik 800x200/500x200/500x200 L=900mm | 1szt. | --- | --- |
| W-65 | Przepustnica wielopłaszczyznowa do sterowania ręcznego wym. 500x200 Typ PW I-A-500x200-T2 Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 2szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-66 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=300 Jedna ramka luźna | 2szt. | --- | --- |
| W-67 | Kolano 90o 500x200 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-68 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=700 domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-69 | Trójnik 500x200/500x200/300x100 L=400mm | 1szt. | --- | --- |
| W-70 | Kolano 90o 100x300 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-71 | Kanał wentylacyjny 100x300 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-72 | Kolano 90o 100x300 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-73 | Kanał wentylacyjny 300x100 l=250mm Domierzyć do kratki W-74 | 1szt. | --- | --- |
| W-74 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 300x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-300x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-75 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=1200mm | 1szt. | --- | --- |
| W-76 | Trójnik 500x200/500x200/100x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-77 | Kolano 90o 100x100 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-78 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-79 | Kolano 90o 100x100 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-80 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=250mm Domierzyć do kratki W-81 | 1szt. | --- | --- |
| W-81 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-82 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | --- | --- |
| W-83 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | --- | --- |
| W-84 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-85 | Trójnik 500x200/500x200/350x100 L=450mm | 1szt. | --- | --- |
| W-86 | Kolano 90o 100x350 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-87 | Kanał wentylacyjny 100x350 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-88 | Kolano 90o 100x350 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-89 | Kanał wentylacyjny 350x100 l=250mm Domierzyć do kratki W-90 | 1szt. | --- | --- |
| W-90 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 350x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-350x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-91 | Dyfuzor symetryczny 500x200/400x200 l=300 | 1szt. | --- | --- |
| W-92 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=2000mm | 2szt. | --- | --- |
| W-93 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=400mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-94 | Kolano 45o 200x400 | 2szt. | --- | --- |
| W-95 | Kolano 45o 200x400 | 2szt. | --- | --- |
| W-96 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-97 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=2000mm | 1szt. | --- | --- |
| W-98 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=500mm Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-99 | Trójnik 400x200/400x200/350x100 L=450mm | 1szt. | --- | --- |
| W-100 | Kolano 90o 100x350 s=50 | 2szt. | --- | --- |
| W-101 | Kanał wentylacyjny 100x350 l=200 Jedna ramka luźna | 2szt. | --- | --- |
| W-102 | Kolano 90o 100x350 s=50 | 2szt. | --- | --- |
| W-103 | Kanał wentylacyjny 350x100 l=250mm Domierzyć do kratki W-104 | 2szt. | --- | --- |
| W-104 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 350x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-350x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 2szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-105 | Dyfuzor symetryczny 400x200/315x200 l=300 | 1szt. | --- | --- |
| W-106 | Kanał wentylacyjny 315x200 l=1450mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-107 | Trójnik 315x200/315x200/350x100 L=450mm | 1szt. | --- | --- |
| W-108 | Kolano 45o 200x315 | 2szt. | --- | --- |
| W-109 | Kolano 45o 200x315 | 2szt. | --- | --- |
| W-110 | Kanał wentylacyjny 315x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-111 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 200x315/160x315 l=200 | 1szt. | --- | --- |
| W-112 | Kanał wentylacyjny 315x160 l=2000mm | 1szt. | --- | --- |
| W-113 | Kanał wentylacyjny 315x160 l=1600mm Luźna ramka | 1szt. | --- | --- |
| W-114 | Trójnik 315x160/315x160/100x100 L=200mm | 1szt. | --- | --- |
| W-115 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 315x160/250x160 l=200 | 1szt. | --- | --- |
| W-116 | Kolano 90o 100x100 s1=50mm, s2=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-117 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=150mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-118 | Kolano 90o 100x100 s1=50mm, s2=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-119 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=450 | 1szt. | --- | --- |
| W-120 | Kolano 90o 100x100 s1=domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-121 | Kolano 90o 100x100 s1=domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-122 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=520 | 1szt. | --- | --- |
| W-123 | Kolano 90o 100x100 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-124 | Kolano 90o 100x100 s1=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-125 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=domierzyć do kratki W-126 | 1szt. | --- | --- |
| W-126 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-127 | Kanał wentylacyjny 250x160 l=1000mm Luźna ramka | 1szt. | --- | --- |
| W-128 | Kolano 45o 160x250 | 2szt. | --- | --- |
| W-129 | Kolano 45o 160x250 | 2szt. | --- | --- |
| W-130 | Kanał wentylacyjny 250x160 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-131 | Trójnik 250x160/250x160/160x100 L=250mm | 1szt. | --- | --- |
| W-132 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=2000mm | 1szt. | --- | --- |
| W-133 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=570mm domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-134 | Kolano 90o 100x160 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-135 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-136 | Kolano 90o 100x160 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-137 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=440 domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-138 | Kolano redukcyjne 90o 100x160/160x160 | 1szt. | --- | --- |
| W-139 | Kolano redukcyjne 90o 100x160/160x160 | 1szt. | --- | --- |
| W-140 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=500 | 1szt. | --- | --- |
| W-141 | Trójnik 160x100/160x100/160x100 L=200mm Odejście do kratki W-142 | 1szt. | --- | --- |
| W-142 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-143 | Dyfuzor symetryczny 160x100/100x100 l=150 | 1szt. | --- | --- |
| W-144 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=2000 | 1szt. | --- | --- |
| W-145 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=400 domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-146 | Kolano 90o 100x100 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-147 | Trójnik 100x100/100x100/100x100 L=200mm Odejście do kratki W-148 | 1szt. | --- | --- |
| W-148 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-149 | Kolano 90o 100x100 s=domierzyć | 2szt. | --- | --- |
| W-150 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-151 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=1800 domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-152 | Kolano 90o 100x100 domierzyć do kratki W-153 | 1szt. | --- | --- |
| W-153 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-154 | Trójnik 250x160/250x160/200x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-155 | Kolano 90o 100x200 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-156 | Kanał wentylacyjny 100x200 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-157 | Kolano 90o 100x200 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-158 | Kanał wentylacyjny 200x100 l=150mm Domierzyć do kratki W-159 | 1szt. | --- | --- |
| W-159 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 200x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-200x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-160 | Kanał wentylacyjny 250x160 l=1200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-161 | Trójnik 250x160/250x160/100x100 L=200mm | 1szt. | --- | --- |
| W-162 | Kanał wentylacyjny 250x160 l=980 | 1szt. | --- | --- |
| W-163 | Trójnik 250x160/250x160/160x100 L=300mm Z jednej strony zadeklowany | 1szt. | --- | --- |
| W-164 | Kolano 90o 100x160 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-165 | Kanał wentylacyjny 100x160 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-166 | Kolano 90o 100x160 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-167 | Kanał wentylacyjny 160x100 l=150mm Domierzyć do kratki W-168 | 1szt. | --- | --- |
| W-168 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-169 | Kolano 90o 100x100 s1=50mm, s2=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-170 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=150mm Domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-171 | Kolano 90o 100x100 s1=50mm, s2=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-172 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=450 | 1szt. | --- | --- |
| W-173 | Kolano 90o 100x100 s1=domierzyć | 2szt. | --- | --- |
| W-174 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=520 | 1szt. | --- | --- |
| W-175 | Kolano 90o 100x100 s=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-176 | Kolano 90o 100x100 s1=50 | 1szt. | --- | --- |
| W-177 | Kanał wentylacyjny 100x100 l=domierzyć do kratki W-178 | 1szt. | --- | --- |
| W-178 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 100x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-100x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-179 | Trójnik 500x200/500x200/250x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-180 | Kolano 90o 100x250 s=50 | 2szt. | --- | --- |
| W-181 | Kanał wentylacyjny 100x250 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-182 | Kanał wentylacyjny 250x100 l=270mm Domierzyć do kratki W-183 | 1szt. | --- | --- |
| W-183 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 250x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-250x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-184 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=1000 | 1szt. | --- | --- |
| W-185 | Trójnik 500x200/500x200/100x160 L=300mm Odejście do kratki W-186 | 1szt. | --- | --- |
| W-186 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 160x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-160x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-187 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=1000 domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-188 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | --- | --- |
| W-189 | Kolano 45o 200x500 | 2szt. | --- | --- |
| W-190 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-191 | Kanał wentylacyjny 500x200 l=350 | 1szt. | --- | --- |
| W-192 | Trójnik 500x200/500x200/250x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-193 | Kolano 90o 100x250 s=50 | 2szt. | --- | --- |
| W-194 | Kanał wentylacyjny 100x250 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-195 | Kanał wentylacyjny 250x100 l=270mm Domierzyć do kratki W-196 | 1szt. | --- | --- |
| W-196 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 250x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-250x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-197 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 500x200/400x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-198 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=2000mm | 1szt. | --- | --- |
| W-199 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=1600mm domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-200 | Trójnik 400x200/400x200/250x100 L=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-201 | Kolano 90o 100x250 s=50 | 2szt. | --- | --- |
| W-202 | Kanał wentylacyjny 100x250 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-203 | Kanał wentylacyjny 250x100 l=270mm Domierzyć do kratki W-204 | 1szt. | --- | --- |
| W-204 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 250x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-250x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-205 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=150mm domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-206 | Kolano 45o 200x400 | 2szt. | --- | --- |
| W-207 | Kolano 45o 200x400 | 2szt. | --- | --- |
| W-208 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-209 | Kanał wentylacyjny 400x200 l=1240mm | 1szt. | --- | --- |
| W-210 | Trójnik 400x200/400x200/300x100 L=400mm | 1szt. | --- | --- |
| W-211 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 400x200/315x200 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-212 | Kolano 90o 100x300 s=50 | 4szt. | --- | --- |
| W-213 | Kanał wentylacyjny 100x300 l=200 Jedna ramka luźna | 2szt. | --- | --- |
| W-214 | Kanał wentylacyjny 300x100 l=270mm Domierzyć do kratki W-215 | 2szt. | --- | --- |
| W-215 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 300x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-300x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 2szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-216 | Kanał wentylacyjny 315x200 l=1300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-217 | Trójnik 315x200/315x200/300x100 L=400mm | 1szt. | --- | --- |
| W-218 | Dyfuzor jednostronnie zbieżny 315x200/250x160 l=200mm | 1szt. | --- | --- |
| W-219 | Kanał wentylacyjny 250x160 l=1200mm domierzyć | 1szt. | --- | --- |
| W-220 | Kolano 45o 160x250 | 2szt. | --- | --- |
| W-221 | Kolano 45o 160x250 | 2szt. | --- | --- |
| W-222 | Kanał wentylacyjny 250x160 l=300mm | 1szt. | --- | --- |
| W-223 | Kanał wentylacyjny 250x160 l=1900mm | 1szt. | --- | --- |
| W-224 | Trójnik 250x160/250x150/250x100 L=350mm Z podłączeniem do kratki W-225 | 1szt. | --- | --- |
| W-225 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 250x150mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-250x150-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 2szt. | --- | SMAY Kraków |
| W-226 | Kolano 90o 100x250 s=50 | 2szt. | --- | --- |
| W-227 | Kanał wentylacyjny 100x250 l=200 Jedna ramka luźna | 1szt. | --- | --- |
| W-228 | Kanał wentylacyjny 250x100 l=270mm Domierzyć do kratki W-215 | 1szt. | --- | --- |
| W-229 | Kratka wentylacyjna wywiewna Wymiary otworu montażowego 250x100mm. Kratka jednorzędowa z lamelami poziomymi . Kratka wyposażona w przepustnicę. Typ ALW-250x100-AA/GA Kolor biały Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | SMAY Kraków |
| SYSTEM „Wa” |  |  |  |  |
| Wa-1 | Wentylator łazienkowy typu SILENT 300CZ Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | Venture Industries |
| Wa-2 | Kolano 90o do spiro ø150 | 1szt. | --- | --- |
| Wa-3 | Spiro ø150 l=800mm | 1szt. | --- | --- |
| Wa-4 | Kolano 90o do spiro ø150 | 4szt. | --- | --- |
| Wa-5 | Spiro ø150 l=1200mm | 1szt. | --- | --- |
| Wa-6 | Spiro ø150 l=900mm | 1szt. | --- | --- |
| Wa-7 | Spiro ø150 l=200mm | 1szt. | --- | --- |
| Wa-8 | Spiro ø150 l=3000mm | 1szt. | --- | --- |
| Wa-9 | Spiro ø150 l=560mm | 1szt. | --- | --- |
| Wa-10 | Kolano 90o do spiro ø150 z włączeniem do istniejącego kanału wyciągowego | 1szt. | --- | --- |
| SYSTEM „Wb” |  |  |  |  |
| Wb-1 | Wentylator łazienkowy typu SILENT 100CZ Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | Venture Industries |
| Wb-2 | Spiro ø100 z podłączeniem do wentylatora | 1szt. | --- | --- |
| Wb-3 | Spiro ø100 l=920mm | 1szt. | --- | --- |
| Wb-4 | Spiro ø100 l=2000 z włączeniem do istniejącego kanału wyciągowego | 1szt. | --- | --- |
| SYSTEM „Wc” |  |  |  |  |
| Wc-1 | Wentylator łazienkowy typu SILENT 300CZ Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | Venture Industries |
| Wc-2 | Spiro ø150 l=500mm | 1szt. | --- | --- |
| Wc-3 | Kolano 90o do spiro ø150 z włączeniem do istniejącego kanału wyciągowego | 1szt. | --- | --- |
| SYSTEM „Wd” |  |  |  |  |
| Wd-1 | Wentylator łazienkowy typu SILENT 300CZ Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 1szt. | --- | Venture Industries |
| Wd-2 | Kolano 90o do spiro ø150 | 2szt. | --- | --- |
| Wd-3 | Spiro ø150 l=500mm | 1szt. | --- | --- |
| Wd-4 | Kolano 90o do spiro ø150 z włączeniem do istniejącego kanału wyciągowego | 1szt. | --- | --- |
| SYSTEM „We” |  |  |  |  |
| We-1 | Wentylator łazienkowy typu SILENT 100CZ Lub odpowiednik innego producenta o takich samych parametrach technicznych. | 2szt. | --- | Venture Industries |
| We-2 | Spiro ø100 l=500mm | 2szt. | --- | --- |
| We-3 | Kolano 90o do spiro ø100 z włączeniem do istniejącego kanału wyciągowego | 2szt. | --- | --- |

Oznaczenia izolacji:

IZZ-50 : – Izolacja na zewnątrz kanału, wełną mineralną twardą, grubość izolacji 50mm np. techrock gr . 50mm produkcji ROCKWOOL. Izolacja w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

IZ-30 – Izolacja na zewnątrz kanału, wełną mineralną na folii aluminiowej, grubość izolacji 30mm np. Klimafix gr . 30mm produkcji ROCKWOOL.

IZ-50 – Izolacja na zewnątrz kanału, wełną mineralną na folii aluminiowej, grubość izolacji 50mm np. Klimafix gr . 50mm produkcji ROCKWOOL.

Z uwagi na bardzo ograniczone możliwości związane z prowadzeniem instalacji wentylacji (niskie pomieszczenia, częste podciągi, duża ilość istniejących instalacji) zaleca się aby kanały i kształtki wentylacyjne były sukcesywnie domierzane na budowie, następnie produkowane i montowane. W przypadku wystąpienia podczas montażu zmiany trasy prowadzenia kanału wentylacyjnego należy bezwzględnie zachować powierzchnię przekroju poprzecznego kanału (powierzchnię przepływu powietrza).

INSTALACJA WODY LODOWEJ

Wykaz podstawowych elementów

Agregat wody lodowej typu EUWAB12KAZW wraz ze zintegrowanym modułem hydraulicznym (bufor, pompa, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa i inne komponenty hydrauliczne) [1kpl.]

1 	- 	kompensator DN50, KE-Masterflex seria D KE-BURGMANN

do mieszanki wodno-glikolowej [2szt.]

2 	- 	termometr techniczny -10 / +50 stC [2szt.]

3 	- 	manometr 0 - 0,6MPa [2szt.]

4 	- 	zawór odcinający kulowy DN50 [4szt.]

5 	-	zawór trójdrogowy dostarczany wraz z centralą wentylacyjną [1szt.]

6 	- 	zawór spustowy kulowy DN20 [2szt.]

7  	- 	odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15 [2szt.]

Rura instalacyjna stalowa czarna ze szwem DN50 – około 20mb

Rura instalacyjna stalowa czarna ze szwem DN125 – około 4mb

Izolacja termiczna zgodnie z opisem.

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Wykaz podstawowych elementów

1 	- 	zawór odcinający kulowy DN32 [5szt.]

2 	- 	zawór spustowy kulowy DN20 [4szt.]

3 	- 	odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15 [2szt.]

4 	- 	filtr siatkowy DN32 [1szt.]

5  	- 	manometr 0 - 0,6MPa [4szt.]

6 	- 	pompa obiegowa UPE 32 80 180 Grundfos [1szt.]

7 	- 	zawór zwrotny DN32  [1szt.]

8 	- 	termometr techniczny 0 / +150 stC [2szt.]

9 	- 	zawór trójdrogowy dostarczany wraz z centralą wentylacyjną [1szt.]

10 	- 	zawór odcinający kulowy DN25 [1szt.]

Rura instalacyjna stalowa czarna bez szwu DN32 – około 35mb

Izolacja termiczna zgodnie z opisem.

- KARTY KATALOGOWE DOBRANYCH URZĄDZEŃ

- UPRAWNIENIA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA