OBIEKT:		PODPIWNICZENIE BUDYNKU SPZOZ

„PRZYCHODNIE KOZIENICE”

ADRES: 		KOZIENICE

UL. H. SIENKIEWICZA 28

INWESTOR: 	SPZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICE”

26-900 KOZIENICE, UL. SIENKIEWICZA 28

TEMAT: 		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DLA POTRZEB WENTYLACJI

BRANŻA: 	ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ: 		mgr inż. Mariusz Rola

Nr upr. LUB/0048/PWOE/04

OPRACOWAŁ:		mgr inż. Marcin Suszek

Sierpień, 2007r.

Opis techniczny:

- Podstawa opracowania								3

- Założenia do projektu									3

- Przedmiot i zakres projektu								3

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym					4

- Opis zastosowanych rozwiązań							4

- Obliczenia										6

7.  Lista kablowa										9

8.  Zestawienie materiałów								10

9. Wytyczne p.poż.									12

10. Uwagi końcowe									12

11. Zestawienie rysunków								12

Opis techniczny:

- Podstawa opracowania.

##### Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem, ustalenia z użytkownikiem budynku, oraz uzgodnienia międzybranżowe.

- Założenia do projektu.

Projekt opracowano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy oraz inwentaryzację stanu istniejącego wykonaną przez projektanta. Ponieważ nie otrzymano żadnych dokumentów dotyczących instalacji elektrycznych przyjmuje się deklarację Inwestora, że rozdzielnica główna budynku posiada odpowiedni zapas mocy elektrycznej.

Automatyka centrali wentylacyjnej i agregatu wody lodowej według odrębnego opracowania (automatyka fabryczna).

- Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji zasilającej do nowoprojektowanych tablic T-W i T-AGR, oraz zasileń dla sześciu wentylatorów typu SILENT. Lokalizacja pomieszczeń i oznaczenia systemów zgodnie z projektem branży wentylacyjnej.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- dobór kabli zasilających tablice T-W i T-AGR,

- montaż i trasę kabli zasilających tablice T-W i T-AGR z rozdzielni

R-G zlokalizowanej w piwnicy budynku,

- dobór i montaż zabezpieczeń kabli zasilających tablice T-W i T-AGR,

- montaż i trasę przewodów zasilających wentylatory typu SILENT.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez izolowanie części czynnych.

Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o charakterystyce „A” i o znamionowym prądzie upływowym 30mA.

- Opis zastosowanych rozwiązań.

### Centralę wentylacyjną oraz agregat wody lodowej należy zasilić z rozdzielni głównej budynku R-G. Tablicę centrali wentylacyjnej T-W należy zasilić kablem YKY 5x4mm2, natomiast tablicę agregatu wody lodowej T-AGR kablem YKY 5x16mm2. Zabezpieczenia dla tych obwodów należy zamontować w ostatnim (czwartym) przedziale rozdzielni. Poza obwodem nr 5 zasilającym urządzenia węzła cieplnego całą aparaturę z tego przedziału należy zdemontować, ponieważ obsługiwała ona nieczynny już układ wentylacji. Pozostałe w elewacji otwory należy zaślepić. Zabezpieczenie obwodu dla potrzeb węzła cieplnego należy przenieść obok zabezpieczeń nowoprojektowanych obwodów. Projektowane kable należy wprowadzić do rozdzielni poprzez kanał kablowy wykonany w cokole z tyłu rozdzielni. Połączenia wewnątrz rozdzielni należy wykonać przewodem LgY25mm2 dla tablicy T-AGR i przewodem LgY10mm2 dla Tablicy T-W. Do połączeń należy używać końcówek tulejkowych i oczkowych. Podłączenie do szyn głównych należy wykonać za pomocą śrub fi 8mm z wykorzystaniem podkładek kupalowych typu ACP 8-1. Do zabezpieczenia nowoprojektowanych wlz-ów należy zastosować rozłączniki bezpiecznikowe serii R300 firmy Legrand z wkładkami D02 o charakterystyce gG. Dla zapewnienia ochrony dodatkowej należy zastosować wyłączniki różnicowo – prądowe serii P 300 firmy Legrand o charakterystyce „A” i o znamionowym prądzie upływowym 30mA. Kable prowadzić w rurach osłonowych PCV. Nowoprojektowane kable zasilające, oraz tablice zaopatrzyć w trwałe i czytelne opisy.

### Wentylatory typu SILENT należy zasilić przewodem YDYżo 3x1,5mm2 z obwodów zasilających oprawy oświetleniowe poszczególnych pomieszczeń. Pracę wentylatora należy zblokować z pracą oświetlenia poszczególnego pomieszczenia. Przewody do wentylatorów należy prowadzić w kanałach instalacyjnych LSB/LSN 17x15. Lokalizacja pomieszczeń i oznaczenia systemów zgodnie z projektem branży wentylacyjnej.

- Obliczenia.

Moc odbiorników elektrycznych tablicy T-W ok. 6kW;

Moc obliczeniowa: Po=6kW;

Prąd IB= ok.12A

Dobór kabla zasilającego:

Długość kabla zasilającego: l = 10m

Projektuje się kabel: YKY 5x4mm2.

Obciążalność długotrwała po uwzględnieniu sposobu ułożenia kabla i poprawkowego współczynnika temperaturowego wynosi:

Iz = 29A

## Sprawdzenie przewodu ze względu na obciążalność długotrwałą oraz dobór zabezpieczenia urządzenia.

Przewód zasilający i zabezpieczenie dobrano ze wzorów:

- IB≤IN≤IZ

12A≤25A≤29A

gdzie:

IB – prąd obciążeniowy [A]; IZ – prąd dopuszczalny długotrwały przewodu [A]; 
IN – prąd znamionowy zabezpieczenia [A].

- I2≤1.45⋅IZ

gdzie:

IZ – prąd dopuszczalny długotrwały przewodu [A];

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A].

Prąd zadziałania zabezpieczenia obliczono ze wzoru:

I2=1.6⋅IN (dla wkładek topikowych)

40A≤42.05A

Obliczenie spadku napięcia na kablu zasilającym T-W:

Po=6kW, l=10m

ΔU%=100x6000x1057x4x4002=0.16%

ΔU% = 0.16%

Obliczony spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach.

###### Moc odbiorników elektrycznych tablicy T-AGR  –  ok. 11,5kW;

Moc obliczeniowa: Po=11,5kW;

Prąd IB= ok.28,2A

Dobór kabla zasilającego:

Długość kabla zasilającego: l = 12m

Projektuje się kabel: YnKY 5x16mm2.

Obciążalność długotrwała po uwzględnieniu sposobu ułożenia kabla i poprawkowego współczynnika temperaturowego wynosi:

Iz = 58A

## Sprawdzenie przewodu ze względu na obciążalność długotrwałą oraz dobór zabezpieczenia urządzenia.

Przewód zasilający i zabezpieczenie dobrano ze wzorów:

- IB≤IN≤IZ

28.2A≤50A≤58A

gdzie:

IB – prąd obciążeniowy [A]; IZ – prąd dopuszczalny długotrwały przewodu [A]; 
IN – prąd znamionowy zabezpieczenia [A].

- I2≤1.45⋅IZ

gdzie:

IZ – prąd dopuszczalny długotrwały przewodu [A];

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A].

Prąd zadziałania zabezpieczenia obliczono ze wzoru:

I2=1.6⋅IN (dla wkładek topikowych)

80A≤84.1A

Obliczenie spadku napięcia na kablu zasilającym T-AGR:

Po=11,5kW, l=12m

ΔU%=100x11500x1257x16x4002=0.095%

ΔU% = 0.095%

Obliczony spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach.

Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony za pomocą wyłącznika różnicowo-prądowego wartość rezystancji uziemienia przewodu ochronnego powinna być mniejsza od:

R≤UIa

R≤250.03

R≤833Ω

R – rezystancja przewodu ochronnego

U – napięcie bezpieczne 25V

Ia – prąd wyłączający wyłącznika różnicowo-prądowego 0.03A

## Bilans mocy.

| L.p. | Urządzenie | Prąd IN | Moc PN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [A] | [kW] |
|  | Tablica centrali wentylacyjnej T-W | 12 | 6 |
|  | Tablica agregatu wody lodowej T-AGR | 28.2 | 11.5 |
|  | Wentylator SILENT300 układ Wa | 0.08 | 0.017 |
|  | Wentylator SILENT100 układ Wb | 0.04 | 0.008 |
|  | Wentylator SILENT300 układ Wc | 0.08 | 0.017 |
|  | Wentylator SILENT300 układ Wd | 0.08 | 0.017 |
|  | Wentylator SILENT100 układ We | 0.04 | 0.008 |
|  | Wentylator SILENT100 układ We | 0.04 | 0.008 |
|  | RAZEM | 40.56 | 17.575 |

7. Lista kablowa:

| L.p. | Kabel |  | Typ kabla | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | skąd | dokąd |  |  |
| 1. | R-G | T-W | YKY 5x4mm2 | -------- |
| 2. | R-G | T-AGR | YKY 5x16mm2 | -------- |
| 3. | Oprawa oświetleniowa ukł. Wa | Wentylator Silent300 ukł. Wa | YDYżo 3x1,5 mm2 | -------- |
| 4. | Oprawa oświetleniowa ukł. Wb | Wentylator Silent100 ukł. Wb | YDYżo 3x1,5 mm2 | -------- |
| 5. | Oprawa oświetleniowa ukł. Wc | Wentylator Silent300 ukł. Wc | YDYżo 3x1,5 mm2 | -------- |
| 6. | Oprawa oświetleniowa ukł. Wd | Wentylator Silent300 ukł. Wd | YDYżo 3x1,5 mm2 | -------- |
| 7. | Oprawa oświetleniowa ukł. We | Wentylator Silent100 ukł. We | YDYżo 3x1,5 mm2 | -------- |
| 8. | Oprawa oświetleniowa ukł. We | Wentylator Silent100 ukł. We | YDYżo 3x1,5 mm2 | -------- |

8. Zestawienie materiałów:

| L.p. | Nazwa i typ materiału | Producent/dostawca | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | Kabel YKY 5x16mm2 Kabel YKY 5x4mm2 Przewód YDYżo 3x1,5mm2 Przewód LgY 25mm2 Przewód LgY 10mm2 Rozłącznik bezpiecznikowy R303 50 Rozłącznik bezpiecznikowy R303 25 Wył. różnicowo-prądowy P304 63-30-A Wył. różnicowo-prądowy P304 25-30-A Podkładka kupalowa ACP 8-1 Rura PCV 028 Złączka harmonijkowa Z 28 Uchwyt UZ-28 Rura PCV 037 Złączka harmonijkowa Z 37 Uchwyt UZ-37 Złączka śrubowa WDU35 Złączka śrubowa WPE35 Złączka śrubowa WDU10 Złączka śrubowa WPE10 Końcówka tulejkowa TE 25-10 Końcówka oczkowa KOA 8-25 Końcówka tulejkowa TE 10-10 Końcówka oczkowa KOA 8-10 Korytko instalacyjne LSB/LSN 17x15 | Telefonika Telefonika Telefonika Bitner Bitner Legrand Legrand Legrand Legrand ERKO Baspol Baspol Baspol Baspol Baspol Baspol Weidmuller Weidmuller Weidmuller Weidmuller ERKO ERKO ERKO ERKO Marmat | 12 m 10 m 30 m 25 m 25 m 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 5 szt. 8 m 10 szt. 15 szt. 10 m 12 szt. 15 szt. 4 szt. 1 szt. 4 szt. 1 szt. 15 szt. 5 szt. 15 szt. 5 szt. 30 m |

9. Wytyczne P.POŻ.

Pozostałe otwory po przejściach tras kablowych przez przegrody budowlane należy wypełnić tak, aby odpowiadały klasie odporności ogniowej danej przegrody budowlanej.

10. Uwagi końcowe.

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z PBUiE, BHP, PN i sztuką budowlaną.

11. Zestawienie rysunków:

- Rzut fragmentu podpiwniczenia – zasilanie tablicy T-W i T-AGR.

- Rzut fragmentu podpiwniczenia – zasilanie wentylatorów typu Silent; układy Wa, Wb, Wc i Wd.

- Rzut fragmentu podpiwniczenia – zasilanie wentylatorów typu Silent; układy We.

- Schemat podłączeń elektrycznych nowoprojektowanych obwodów w rozdzielni R-G.

- Widok elewacji rozdzielni R-G.

- Rozmieszczenie aparatury w IV przedziale rozdzielni R-G.